## Sheet6
上海宝临低压电器有限公司
变压器与断路器配合选用推荐表
变压器 |  |  | 第一级 |  | 第二级 | 馈 电 开 关 的 选 用 型 号/额定电流
容量 | 额定电流 | 短路电压 | 短路电流 | 断路器 | 短路电流 | 63A | 100A | 160A | 200A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 2900A | 3200A
kVA | (A) | U% | kA | 型号/额定电流 | kA
50 | 70 | 4 | 2 | BLDM6-100/100A | 2 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A
|  |  |  | BLDM6-225/100A |  | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A
100 | 141 | 4 | 4 | BLDM6-225/160A | 4 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A
[6 empty] | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A
160 | 225 | 4 | 6 | BLDM6-225/225A | 6 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A
|  |  |  | BLDM6-400/225A |  | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A
200 | 289 | 4 | 7.23 | BLDM6-400/400A | 7.23 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A
|  |  |  | BLDM6-630/400A |  | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A
BLDW6-2000/630A
250 | 361 | 4 | 9.03 | BLDM6-400/400A | 9.03 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A
|  |  |  | BLDM6-630/400A |  | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A
BLDW6-2000/630A
315 | 455 | 4 | 11.4 | BLDM6-630/500A | 11.4 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A
|  |  |  | BLDW6-2000/630A |  | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A
400 | 577 | 4 | 14.4 | BLDM6-630/630A | 14.4 |  | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A
|  |  |  | BLDW6-2000/630A |  |  | BLDM6-225/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A
500 | 722 | 4 | 18.1 | BLDW6-2000/800A | 18.1 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A | BLDM6-630/630A
[6 empty] | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A
630 | 900 | 4 | 22.7 | BLDW6-2000/1000A | 22.7 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A | BLDM6-630/630A | BLDM6-800/800A
[6 empty] | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A
800 | 1155 | 5 | 23.1 | BLDW6-2000/1250A | 23.1 | BLDM6-63/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A | BLDM6-630/630A | BLDM6-800/800A
[6 empty] | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A | BLDW6-2000/630A | BLDW6-2000/800A
1000 | 1440 | 5 | 28.9 | BLDW6-2000/1600A | 28.9 | BLDM6-63M/63A | BLDM6-100/100A | BLDM6-225/160A | BLDM6-225/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A | BLDM6-630/630A | BLDM6-800/800A
[6 empty] | BLDM6-100/63A | BLDM6-225/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A | BLDW6-2000/630A | BLDW6-2000/800A
1250 | 1804 | 5 | 36.1 | BLDW6-2000/2000A | 36.1 | BLDM6-63M/63A | BLDM6-100M/100A | BLDM6-225M/160A | BLDM6-225M/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A | BLDM6-630/630A | BLDM6-800/800A
|  |  |  | BLDW6-3200/2000A |  | BLDM6-100M/63A | BLDM6-225M/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A | BLDW6-2000/630A | BLDW6-2000/800A
1600 | 2310 | 6 | 37 | BLDW6-3200/2500A | 37 | BLDM6-63M/63A | BLDM6-100M/100A | BLDM6-225M/160A | BLDM6-225M/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A | BLDM6-630/630A | BLDM6-800/800A | BLDW6-2000/1000A | BLDW6-2000/1250A | BLDW6-2000/1600A | BLDW6-2000/2000A
[6 empty] | BLDM6-100M/63A | BLDM6-225M/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A | BLDW6-2000/630A | BLDW6-2000/800A
2000 | 2887 | 6 | 46.2 | BLDW6-3200/3200A | 46.2 | BLDM6-63M/63A | BLDM6-100M/100A | BLDM6-225M/160A | BLDM6-225M/200A | BLDM6-400/250A | BLDM6-400/400A | BLDM6-630M/630A | BLDM6-800/800A | BLDW6-2000/1000A | BLDW6-2000/1250A | BLDW6-2000/1600A | BLDW6-2000/2000A | BLDW6-3200/2500A
[6 empty] | BLDM6-100M/63A | BLDM6-225M/100A |  |  |  | BLDM6-630/400A | BLDW6-2000/630A | BLDW6-2000/800A
2500 | 3601 | 6 | 57.7 | BLDW6-4000/4000A | 57.7 | BLDM6-100H/100A | BLDM6-100H/100A | BLDM6-225H/160A | BLDM6-225H/200A | BLDM6-400M/250A | BLDM6-400M/400A | BLDM6-630M/630A | BLDM6-800/800A | BLDW6-2000/1000A | BLDW6-2000/1250A | BLDW6-2000/1600A | BLDW6-2000/2000A | BLDW6-3200/2500A | BLDW6-3200/2900A
|  |  |  | BLDW6-6300/4000A |  |  | BLDM6-225H/100A |  |  |  | BLDM6-630M/400A | BLDW6-2000/630A | BLDW6-2000/800A
3150 | 4451 | 6 | 74 | BLDW6-6300/5000A | 74 | BLDM6-100H/100A | BLDM6-100H/100A | BLDM6-225H/160A | BLDM6-225H/200A | BLDM6-400H/250A | BLDM6-400H/400A | BLDM6-630H/630A | BLDM6-800/800A | BLDW6-2000/1000A | BLDW6-2000/1250A | BLDW6-2000/1600A | BLDW6-2000/2000A | BLDW6-3200/2500A | BLDW6-3200/2900A | BLDW6-3200/3200A
[7 empty] | BLDM6-225H/100A |  |  |  | BLDM6-630H/400A | BLDW6-2000/630A | BLDW6-2000/800A
注： | 1.计算的依据：
● 上级电网的短路功率为500MVA
● 变压器为10KV/400V
2.断路器分断能力按L、M、H等级选用，如无标志分断能力可在L、M、H之间任选，标有M的可在M、H之间任选，标有H的不能选用其它等级。